## Sheet1
Combination Model | Component Units | Cooling Capacity (kW) | HP | Power Supply | Volt Min | Volt Max | Running Current (A) | Cooling Power Input (kW) | EER (kW/kW) | Start Current | Weight (kg) | Colour | Compressor Type | Compressor Motor Output (kW) | Fan Type | Fan Motor Output (kW) | Air Volume (m³/h) | Max ESP (Pa) | Heat Exchanger | Refrigerant | Charge (kg) | HP Switch | MCA (A) | MOCP (A) | Gas Dia (mm) | Gas Conn. | Liquid Dia (mm) | Liquid Conn. | Max Indoor Units | Sound dB(A) | Temp Range Cooling (°CDB) | Max Indoor Units | Sound Pressure dB(A) | Cooling Temp Range (°CDB)
MMY‑AP1617T8D‑XA | MMY‑MAP0807T8D‑XA + MMY‑MAP0807T8D‑XA | 44.8 | 16 | 3N~50Hz 400V(380‑415V) | 342 | 456 | 14.8 | 9.3 | 4.82 | Soft Start | 200+200 | Silky shade (1Y8.5/0.5) | Hermetic twin rotary | 4.0×1 + 4.0×1 | Propeller fan | 1.0 + 1.0 | 9700 + 9700 | 60 | Finned tube | R410A | 6.0 + 6.0 | OFF:3.2 ON:4.15 | 40 | 50 | 28.6 | Brazing | 15.9 | Flare | 34 | 58 | -5.0 to 52.0 | 36 | 58 | -5.0 to 52.0
MMY‑AP1817T8D‑XA | MMY‑MAP1007T8D‑XA + MMY‑MAP0807T8D‑XA | 50.4 | 18 | 3N~50Hz 400V(380‑415V) | 342 | 456 | 17.7 | 11.2 | 4.51 | Soft Start | 200+200 | Silky shade (1Y8.5/0.5) | Hermetic twin rotary | 5.8×1 + 4.0×1 | Propeller fan | 1.0 + 1.0 | 9700 + 9700 | 60 | Finned tube | R410A | 6.0 + 6.0 | OFF:3.2 ON:4.15 | 42 | 50 | 28.6 | Brazing | 15.9 | Flare | 35 | 59.5 | -5.0 to 52.0 | 36 | 59.5 | -5.0 to 52.0
MMY‑AP2017T8D‑XA | MMY‑MAP1007T8D‑XA + MMY‑MAP1007T8D‑XA | 56 | 20 | 3N~50Hz 400V(380‑415V) | 342 | 456 | 20.6 | 13.1 | 4.26 | Soft Start | 200+200 | Silky shade (1Y8.5/0.5) | Hermetic twin rotary | 5.8×1 + 5.8×1 | Propeller fan | 1.0 + 1.0 | 9700 + 9700 | 60 | Finned tube | R410A | 6.0 + 6.0 | OFF:3.2 ON:4.15 | 44 | 50 | 28.6 | Brazing | 15.9 | Flare | 36 | 60 | -5.0 to 52.0 | 36 | 60 | -5.0 to 52.0
MMY‑AP2217T8D‑XA | MMY‑MAP1207T8D‑XA + MMY‑MAP1007T8D‑XA | 61.5 | 22 | 3N~50Hz 400V(380‑415V) | 342 | 456 | 23.3 | 14.9 | 4.12 | Soft Start | 200+200 | Silky shade (1Y8.5/0.5) | Hermetic twin rotary | 7.1×1 + 5.8×1 | Propeller fan | 1.0 + 1.0 | 12200 + 9700 | 50 | Finned tube | R410A | 6.0 + 6.0 | OFF:3.2 ON:4.15 | 46 | 57 | 28.6 | Brazing | 19.1 | Flare | 38 | 62 | -5.0 to 52.0 | 36 | 62 | -5.0 to 52.0
MMY‑AP2417T8D‑XA | MMY‑MAP1207T8D‑XA + MMY‑MAP1207T8D‑XA | 67 | 24 | 3N~50Hz 400V(380‑415V) | 342 | 456 | 26 | 16.8 | 4 | Soft Start | 200+200 | Silky shade (1Y8.5/0.5) | Hermetic twin rotary | 7.1×1 + 7.1×1 | Propeller fan | 1.0 + 1.0 | 12200 + 12200 | 60 | Finned tube | R410A | 6.0 + 6.0 | OFF:3.2 ON:4.15 | 48 | 64 | 34.9 | Brazing | 19.1 | Flare | 40 | 63 | -5.0 to 52.0 | 40 | 60 | -5.0 to 52.0
MMY‑AP2427T8D‑XA | MMY‑MAP0807T8D‑XA + MMY‑MAP0807T8D‑XA + MMY‑MAP0807T8D‑XA | 67.2 | 24 | 3N~50Hz 400V(380‑415V) | 342 | 456 | 22.1 | 13.9 | 4.82 | Soft Start | 200+200+200 | Silky shade (1Y8.5/0.5) | Hermetic twin rotary | 4.0×1 + 4.0×1 + 4.0×1 | Propeller fan | 1.0 + 1.0 + 1.0 | 9700 + 9700 + 9700 | 60 | Finned tube | R410A | 6.0 + 6.0 + 6.0 | OFF:3.2 ON:4.15 | 60 | 75 | 34.9 | Brazing | 19.1 | Flare | 40 | 60 | -5.0 to 52.0 | 40 | 60 | -5.0 to 52.0
MMY‑AP2627T8D‑XA | MMY‑MAP14A7T8D‑XA + MMY‑MAP1207T8D‑XA | 73.5 | 26 | 3N~50Hz 400V(380‑415V) | 342 | 456 | 29.3 | 18.8 | 3.92 | Soft Start | 281+200 | Silky shade (1Y8.5/0.5) | Hermetic twin rotary | 4.6×2 + 7.1×1 | Propeller fan | 1.0 + 1.0 | 12200 + 12200 | 50 | Finned tube | R410A | 8 | OFF:3.2 ON:4.15 | 52 | 64 | 34.9 | Brazing | 19.1 | Flare | 45 | 63 | -5.0 to 52.0 | 40 | 63 | -5.0 to 52.0
MMY‑AP2827T8D‑XA | MMY‑MAP14A7T8D‑XA + MMY‑MAP14A7T8D‑XA | 80 | 28 | 3N~50Hz 400V(380‑415V) | 342 | 456 | 32.6 | 20.8 | 3.85 | Soft Start | 281+281 | Silky shade (1Y8.5/0.5) | Hermetic twin rotary | 4.6×2 + 4.6×2 | Propeller fan | 1.0 + 1.0 | 12200 + 12200 | 50 | Finned tube | R410A | 8 | OFF:3.2 ON:4.15 | 56 | 64 | 34.9 | Brazing | 19.1 | Flare | 50 | 63 | -5.0 to 52.0 | 40 | 63 | -5.0 to 52.0
MMY‑AP3027T8D‑XA | MMY‑MAP1007T8D‑XA + MMY‑MAP1007T8D‑XA + MMY‑MAP1007T8D‑XA | 84 | 30 | 3N~50Hz 400V(380‑415V) | 342 | 456 | 30.9 | 19.7 | 4.26 | Soft Start | 200+200+200 | Silky shade (1Y8.5/0.5) | Hermetic twin rotary | 5.8×1 + 5.8×1 + 5.8×1 | Propeller fan | 1.0 + 1.0 + 1.0 | 9700 + 9700 + 9700 | 60 | Finned tube | R410A | 6.0 + 6.0 + 6.0 | OFF:3.2 ON:4.15 | 66 | 75 | 34.9 | Brazing | 19.1 | Flare | 54 | 54 | -5.0 to 52.0 | 54 | 60 | -5.0 to 52.0
MMY‑AP3227T8D‑XA | MMY‑MAP1207T8D‑XA + MMY‑MAP1007T8D‑XA + MMY‑MAP1007T8D‑XA | 89.5 | 32 | 3N~50Hz 400V(380‑415V) | 342 | 456 | 33.6 | 21.5 | 4.16 | Soft Start | 200+200+200 | Silky shade (1Y8.5/0.5) | Hermetic twin rotary | 7.1×1 + 5.8×1 + 5.8×1 | Propeller fan | 1.0 + 1.0 + 1.0 | 12200 + 9700 + 9700 | 50 | Finned tube | R410A | 6.0 + 6.0 + 6.0 | OFF:3.2 ON:4.15 | 68 | 82 | 34.9 | Brazing | 19.1 | Flare | 56 | 56 | -5.0 to 52.0 | 58 | 60 | -5.0 to 52.0
MMY‑AP3427T8D‑XA | MMY‑MAP1207T8D‑XA + MMY‑MAP1207T8D‑XA + MMY‑MAP1007T8D‑XA | 95 | 34 | 3N~50Hz 400V(380‑415V) | 342 | 456 | 36.3 | 23.3 | 4.08 | Soft Start | 200+200+200 | Silky shade (1Y8.5/0.5) | Hermetic twin rotary | 7.1×1 + 7.1×1 + 5.8×1 | Propeller fan | 1.0 + 1.0 + 1.0 | 12200 + 12200 + 9700 | 50 | Finned tube | R410A | 6.0 + 6.0 + 6.0 | OFF:3.2 ON:4.15 | 70 | 89 | 34.9 | Brazing | 19.1 | Flare | 58 | 58 | -5.0 to 52.0 | 60 | 65 | -5.0 to 52.0
MMY‑AP3627T8D‑XA | MMY‑MAP1207T8D‑XA + MMY‑MAP1207T8D‑XA + MMY‑MAP1207T8D‑XA | 100.5 | 36 | 3N~50Hz 400V(380‑415V) | 342 | 456 | 39 | 25.1 | 4 | Soft Start | 200+200+200 | Silky shade (1Y8.5/0.5) | Hermetic twin rotary | 7.1×1 + 7.1×1 + 7.1×1 | Propeller fan | 1.0 + 1.0 + 1.0 | 12200 + 12200 + 12200 | 50 | Finned tube | R410A | 6.0 + 6.0 + 6.0 | OFF:3.2 ON:4.15 | 72 | 96 | 41.3 | Brazing | 22.2 | Flare | 60 | 60 | -5.0 to 52.0 | 60 | 65 | -5.0 to 52.0
MMY‑AP3827T8D‑XA | MMY‑MAP14A7T8D‑XA + MMY‑MAP1207T8D‑XA + MMY‑MAP1207T8D‑XA | 107 | 38 | 3N~50Hz 400V(380‑415V) | 342 | 456 | 42.3 | 27.2 | 3.94 | Soft Start | 281+200+200 | Silky shade (1Y8.5/0.5) | Hermetic twin rotary | 4.6×2 + 7.1×1 + 7.1×1 | Propeller fan | 1.0 + 1.0 + 1.0 | 12200 + 12200 + 12200 | 50 | Finned tube | R410A | 8.0 + 6.0 + 6.0 | OFF:3.2 ON:4.15 | 76 | 96 | 41.3 | Brazing | 22.2 | Flare | 64 | 64 | -5.0 to 52.0 | 64 | 65 | -5.0 to 52.0
MMY‑AP4027T8D‑XA | MMY‑MAP14A7T8D‑XA + MMY‑MAP14A7T8D‑XA + MMY‑MAP1207T8D‑XA | 113.5 | 40 | 3N~50Hz 400V(380‑415V) | 342 | 456 | 45.6 | 29.1 | 3.9 | Soft Start | 281+281+200 | Silky shade (1Y8.5/0.5) | Hermetic twin rotary | 4.6×2 + 4.6×2 + 7.1×1 | Propeller fan | 1.0 + 1.0 + 1.0 | 12200 + 12200 + 12200 | 50 | Finned tube | R410A | 8.0 + 8.0 + 6.0 | OFF:3.2 ON:4.15 | 80 | 96 | 41.3 | Brazing | 22.2 | Flare | 64 | 64 | -5.0 to 52.0 | 64 | 65 | -5.0 to 52.0
MMY‑AP4227T8D‑XA | MMY‑MAP14A7T8D‑XA + MMY‑MAP14A7T8D‑XA + MMY‑MAP14A7T8D‑XA | 120 | 42 | 3N~50Hz 400V(380‑415V) | 342 | 456 | 48.9 | 31.2 | 3.85 | Soft Start | 281+281+281 | Silky shade (1Y8.5/0.5) | Hermetic twin rotary | 4.6×2 + 4.6×2 + 4.6×2 | Propeller fan | 1.0 + 1.0 + 1.0 | 12200 + 12200 + 12200 | 50 | Finned tube | R410A | 8.0 + 8.0 + 8.0 | OFF:3.2 ON:4.15 | 84 | 96 | 41.3 | Brazing | 22.2 | Flare | 64 | 64 | -5.0 to 52.0 | 64 | 65 | -5.0 to 52.0
MMY‑AP4427T8D‑XA | MMY‑MAP1607T8D‑XA + MMY‑MAP14A7T8D‑XA + MMY‑MAP14A7T8D‑XA | 125 | 44 | 3N~50Hz 400V(380‑415V) | 342 | 456 | 52 | 33.2 | 3.76 | Soft Start | 281+281+281 | Silky shade (1Y8.5/0.5) | Hermetic twin rotary | 5.5×2 + 4.6×2 + 4.6×2 | Propeller fan | 1.0 + 1.0 + 1.0 | 12600 + 12200 + 12200 | 40 | Finned tube | R410A | 8.0 + 8.0 + 8.0 | OFF:3.2 ON:4.15 | 85 | 96 | 41.3 | Brazing | 22.2 | Flare | 64 | 64 | -5.0 to 52.0 | 64 | 65.5 | -5.0 to 52.0
MMY‑AP4627T8D‑XA | MMY‑MAP1807T8D‑XA + MMY‑MAP14A7T8D‑XA + MMY‑MAP14A7T8D‑XA | 130.4 | 46 | 3N~50Hz 400V(380‑415V) | 342 | 456 | 55.6 | 35.5 | 3.67 | Soft Start | 281+281+281 | Silky shade (1Y8.5/0.5) | Hermetic twin rotary | 6.6×2 + 4.6×2 + 4.6×2 | Propeller fan | 1.0 + 1.0 + 1.0 | 12600 + 12200 + 12200 | 40 | Finned tube | R410A | 8.0 + 8.0 + 8.0 | OFF:3.2 ON:4.15 | 91 | 104 | 41.3 | Brazing | 22.2 | Flare | 64 | 64 | -5.0 to 52.0 | 64 | 65.5 | -5.0 to 52.0
MMY‑AP4827T8D‑XA | MMY‑MAP1607T8D‑XA + MMY‑MAP1607T8D‑XA + MMY‑MAP1607T8D‑XA | 135 | 48 | 3N~50Hz 400V(380‑415V) | 342 | 456 | 58.2 | 37.5 | 3.6 | Soft Start | 281+281+281 | Silky shade (1Y8.5/0.5) | Hermetic twin rotary | 5.5×2 + 5.5×2 + 5.5×2 | Propeller fan | 1.0 + 1.0 + 1.0 | 12600 + 12600 + 12600 | 40 | Finned tube | R410A | 8.0 + 8.0 + 8.0 | OFF:3.2 ON:4.15 | 87 | 96 | 41.3 | Brazing | 22.2 | Flare | 64 | 64 | -5.0 to 52.0 | 64 | 66 | -5.0 to 52.0
MMY‑AP5027T8D‑XA | MMY‑MAP1807T8D‑XA + MMY‑MAP1607T8D‑XA + MMY‑MAP1607T8D‑XA | 140.4 | 50 | 3N~50Hz 400V(380‑415V) | 342 | 456 | 61.8 | 39.8 | 3.53 | Soft Start | 281+281+281 | Silky shade (1Y8.5/0.5) | Hermetic twin rotary | 6.6×2 + 5.5×2 + 5.5×2 | Propeller fan | 1.0 + 1.0 + 1.0 | 12600 + 12600 + 12600 | 40 | Finned tube | R410A | 8.0 + 8.0 + 8.0 | OFF:3.2 ON:4.15 | 93 | 104 | 41.3 | Brazing | 22.2 | Flare | 64 | 64 | -5.0 to 52.0 | 64 | 66.5 | -5.0 to 52.0
MMY‑AP5227T8D‑XA | MMY‑MAP1807T8D‑XA + MMY‑MAP1807T8D‑XA + MMY‑MAP1607T8D‑XA | 145.8 | 52 | 3N~50Hz 400V(380‑415V) | 342 | 456 | 65.4 | 42.1 | 3.46 | Soft Start | 281+281+281 | Silky shade (1Y8.5/0.5) | Hermetic twin rotary | 6.6×2 + 6.6×2 + 5.5×2 | Propeller fan | 1.0 + 1.0 + 1.0 | 12600 + 12600 + 12600 | 40 | Finned tube | R410A | 8.0 + 8.0 + 8.0 | OFF:3.2 ON:4.15 | 99 | 112 | 41.3 | Brazing | 22.2 | Flare | 64 | 64 | -5.0 to 52.0 | 64 | 66.5 | -5.0 to 52.0
MMY‑AP5427T8D‑XA | MMY‑MAP1807T8D‑XA + MMY‑MAP1807T8D‑XA + MMY‑MAP1807T8D‑XA | 151.2 | 54 | 3N~50Hz 400V(380‑415V) | 342 | 456 | 69 | 44.5 | 3.4 | Soft Start | 281+281+281 | Silky shade (1Y8.5/0.5) | Hermetic twin rotary | 6.6×2 + 6.6×2 + 6.6×2 | Propeller fan | 1.0 + 1.0 + 1.0 | 12600 + 12600 + 12600 | 40 | Finned tube | R410A | 8.0 + 8.0 + 8.0 | OFF:3.2 ON:4.15 | 105 | 120 | 41.3 | Brazing | 22.2 | Flare | 64 | 64 | -5.0 to 52.0 | 64 | 67 | -5.0 to 52.0